诚控DAM系列采集模块在Siemens TIA Portal环境使用示例

本说明文档将参照提供的例程，对诚控电子出品的“DA、DO、DI、AD、WT”等“DAM”系列模块在Siemens S7-1200上的使用过程进行说明；同时在一个网络中设置5个从站，对应DAM系列5种采集模块，DA（模拟量输出模块，从站地址16#01）、DO（数字量输出模块，从站地址16#02）、DI（数字量输入模块，从站地址16#03）、AD（模拟量输入模块，从站地址16#04）以及WT（称重模块，从站地址16#05）

- 示例工程的建立

首先，打开TIA portal编辑环境；这里，我们使用V15.1版本（V13及以后的版本大致相似）；

等待装载画面后，在主界面选择“新建项目”

随后进行新项目的命名和路径选择；完成之后，选择“设备组态”进行硬件配置的搭建。在本文中，我们将通过一个Modbus网络将，5个DAM 模块在一个工程中进行使用；

随后点击“添加新设备”

然后逐层点选如下图所示，我们采用“CPU 1214C DC/DC/RLY”进行示例

点开设备下拉菜单，根据订货号选择具体的机体，双击添加，进入项目总览界面；

在总览界面中，中间部分为项目所有硬件的组成预览，右侧是可供添加的组件，我们点选“通信模块”-“点到点”-CM 1241（RS485），然后双击订货号代码进行添加；

此时界面上会出现相应的模块，为了正常使用所有DAM，在实际项目中也需要配置该类型的模块来提供RS-485接口

完成硬件组态后，我们进行通讯内容的设定；点击Modbus 通讯模块的模型，在下方出现的配置栏目中选择“I/0 link”，填入Modbus 的通讯参数（这里需要参照手上的DAM实际模块的通讯格式），这里我们以图示内容进行讲解；

- 数据设定及通讯功能块应用

为了进行读取/写入DAM模块上的数据，我们需要建立读取的数据缓存区域以及等待写入模块的数据缓存区域，便于我们在各种功能块中使用；

建立数据区域，便于模块直接调用变量名；

此处均通过建立数组来划定区域，用户可根据自身模块端口数量多少来设定数组的长短。

例如：DA_temp 数组类型位Array[0..7] of word，每个word（字节）代表了一个通道的16位读数，这里代表了一共要发送8个通道，如果通道数需要减少，则调整位Array[0..X]of Word即可；

TIA portal 提供了Modbus 进行读写的便捷功能块，用于快捷调用数据块和命令字，这里我们用梯形图进行讲解；

  - MB_COMM_Load功能

这个是TIA Portal提供给用户进行Modbus RTU初始配置的功能模块，每个Modbus网络需要进行至少调用一次；

根据只需要上电调用一次的特性，我们新建一个“StartUP[OB100]”，在该命令模块中，所有命令，在CPU从“stop”置为“Run”时生效一次；

在界面左侧“程序块”子菜单中，选择新建模块，“组织块（OB）”并选用“Startup”；

（本例子中，该功能只是为了方便进行运行时自动调用MB_COMM_LOAD，用户也可根据自身实际情况，零活选择其他的调用时机）

进入“Startup”块，在界面右侧“指令”选择如下图路径，拖动MB_COMM_LOAD至梯形图中；

随后进行参数配置：

REQ: 设置为“true”；

PORT：根据实际的硬件类型，选择配置的通讯模块；也可以填入在硬件设置界面看到的硬件代码（这里为271）；

BAUD：运行波特率；

MB_DB: 这里填入即将配置的第一个主站功能模块：MB_MASTER_DA;

随后，根据使能信号和“Req”的出发，将会形成ModbusRTU指令的顺序调用（轮询）；

2.2.  查询/写入

从左侧菜单切换到主程序（OB1）中；

设置M5.0作为Modbus开始工作的信号点（用户可根据需要灵活设定），当M5.0生效时，ModbusRTU开始轮询；

每个模块完成后“Done”端口触发下一个模块的“Req”，完成顺序执行；

首先是DA模块然后是DO、DI、AD和WT模块；

在Siemens Modbus RTU通讯模块中，功能码“MODE”代替了Modbus命令（01、03等等），具体表格如下，所以只需要简单设定“MODE”的数值即可，1为写入，0为读取；

在前面我们设定了数据缓冲区，我们可以通过再设定一些最终读数的变量，方便地获得最终结果；

设定结果数据块；

获得AD的实际读数，存入AD_result, 此处只做两个通道的举例；

这里是数字量输出DO和称重数据WT的真实值；