诚控DAM采集模块在三菱FX3系列PLC的应用示例

本文根据所附例程，对DAM系列模块在三菱GX works2编辑环境中的使用进行讲解；举例采用三菱FX3U机型，通讯模块采用FX3U-485ADP-MB；

例程中，我们同时在一个网络中设置5个从站，对应DAM系列5种采集模块，DA（模拟量输出模块，从站地址16#01）、DO（数字量输出模块，从站地址16#02）、DI（数字量输入模块，从站地址16#03）、AD（模拟量输入模块，从站地址16#04）以及WT（称重模块，从站地址16#05）

- 工程建立及配置

首先，打开GX works2，在空白界面中选择新建工程，并设置新工程的基本内容

这我们使用简单工程进行说明；

建立工程后，点击左侧“参数”-“PLC参数”进入下图所示界面；

点选“PLC系统设置（2）”，选择“CH1”，并勾选“进行通讯设置”，并参照下图填写Modbus基础设置：

设置完成后，在主窗口进行梯形图编写；

首先通过特殊寄存器指令M8000设定系统运行于8位模式（便于位操作），同时使用Modbus特殊寄存器M8411（系统状态为RUN时，执行一次），配置更详细的ModbusRTU初始化；

完成后，进行数据读取的准备；

- 数据连接

在GX works中，可以使用RS命令或者ADPRW命令来进行Modbus帧收发，这里我们使用ADPRW命令进行；

根据三菱ModbusRTU使用手册所示

使用ADPRW 语句，包含从站地址、功能代码、数据起始地址和偏移量

这里我们需要注意，根据使用手册说明，ADPRW指令每周期仅能运行一条，当需要进行多个模块的查询和写入时，需要建立轮询机制；

例程中，设定了多个定时器T1-T5，每一条ADPRW指令后都进行一定时间的等待，时长可根据实际情况进行调整，修改定时器触发时长即可；

修改K1为K10或者更多（K 1代表等待时间为100ms）；

同时，使用M8029特殊寄存器（当前指令顺利完成且无差错时置有效位）作为触发下一条ADPRW指令的前提；

DA发送结束后，M8029生效，出发DO模块发送命令，DO发送结束后，M8029再次生效，接着发送下一条查询指令；

- 特殊数据处理

需要注意，在GX works2中，读取称重传感器数值较其他控制器有些许不同，按照诚控DAM 称重模块的数据排列：

例程中，经过ADPRW读取后，31-24位在D80，23-16位在D81，使用BTOW合并后，D90高8位与低8位需要进行交换

此处例程中读取了4个16位，共2个称重通道的数据，但由于DMOV指令使得D91 和D93处于高位，所以进行32位整合后需要进行一次移位操作，使32位称重数据读数正常。

在例程中，用户可以在D100，D101中读到通道1的称重读数（32位*10000）；