使用说明

概述

本文档旨在对Omron CP2E与CK系列模块连接，通过Modbus TCP通讯协议进行通讯的过程进行辅助说明，帮助用户更好地使用CK系列模块。

Omron CP2系列带网口的设备支持TCP通讯，并不集成ModbusTCP，需要通过Socket手段进行开放TCP通讯，手动发送modbus命令采集CK模块读取内容，本文将在CX-one环境中进行讲解。

本文内容提到的例程中的配置部分可根据用户实际情况进行修改。

环境

1.1硬件:

测试主机: Omron CP2E-N；

测试电源: DC 24V;

测试模块: CK-5162E、CK-DA08ETM、CK-1081E、CK-8082E、CK-3168E

1.2软件:

CX-one、CX-programmer v9.75；

配置及使用

3.1硬件连接：

参照CK系列模块手册进行电源及网络连接，直接通过网线将PLC、CK模块及PC通过交换机相连即可；

注意：连接前需要将各个模块IP地址设置为不同地址，且处于同一网段。

3.2软件设置

首先开启MCGS 建立项目（本文所用例程名为：OmronTcptest+模块号）

选择所使用的机型（CP2E-N），随后确定进入下一步；

3.2.1 CK-1081E 通讯

建立项目

定义连接方式

网络信息设定

在程序段“符号”内进行编辑

编成标签

此时，由于Omron CP/CJ系列并没有直接进行ModbusTCP通讯的预设工具及模块，我们需要使用通用TCP报文编成Modbus 通讯帧，在此使用Omron Socket功能进行语句设计；

参照Omron CP2E 软件手册中对以太网套接字的说明：

例程中对网络请求的开始、结束、发送和接收进行举例描述。

Modbus 报文举例

针对CK-1081E的ModbusTCP数据请求（03功能码）报文如下：

XX XX 00 00 00 06 01 03 20 02 00 YY

XX XX 为事务标识符通常在ModbusTCP 主/从站之间交换，但并不关键，为便于说明，我们以00 00 作为代替（用户可进行轮询累加模拟）。

在上述请求中YY 为需要读取的寄存器数量。CK-1081E为8通道32bit数据，于是我们使YY为10。

结果为：00 00 00 00 00 06 01 03 20 02 00 10；

于是，在程序开始进行了预先报文的写入。

CK-1081E 数据请求报文语句

另一方面，使用10功能码进行数据写入时，也需要将报文完整发送：

此处仅写入S0的零位信息作为示例：

00 00 00 00 00 0B 01 10 22 02 00 04 04 73 55 94 00；

其中 73 55 94 00作为有效传递数据。

写入字节的数据预设

因报文会出现单字节数，故需要对数据进行移位操作，同样的情况在接收数据请求报文时也会出现，具体参照例程中范例进行熟悉；

按照例程，在PLC对数据进行请求后，得到的S0通道数据存于D200及D201数据区间

需要写入S0端口的数据，初始存在于D156 低8位、D157、D158高8位；测试时，可以直接在内存区进行写入。也可以编写额外语句进行切分、移位等。

编写完成后，在线、传送；

进入监视模式，并打开内存监视：

监视模式

手动生效w0.00，用于开始通讯；，测试CK模块通讯灯会持续亮起；

可以在内存区读取预先写入的数值

此时手动填入置零命令

S0 置零命令

·可以看到内存中D200及D201 被清零

数值被清理

至此，通讯成功

3.2.2 CK-5162E

参照3.2.1进行初始配置，完成后，修改相应的报文字节：

读取DI通道报文为：

00 00 00 00 00 06 01 03 00 22 00 01

写入DO通道报文为：

00 00 00 00 00 09 01 10 00 20 00 01 02 00 00

相应的，在每个触发套接字的程序端中，注意对D16013的写入（发送字节数），字节数匹配会导致通讯不畅；

语句设定之后，在线、传送、进入监视模式：

读回的DI数据存在D200中，输出指令通过D156低位及D157高位进行配置。

读回D200状态

可得，DI0-DI15均为高电平，当在D156低位写入FF时，可在DO8-DO15测出低电平。

至此，5162E通讯成功；

3.2.3 CK-8082E

参照3.2.1 进行前置设置，配置好以后，编写报文语句

查询8082E 说明书，可得查询前2个通道的报文如下：

00 00 00 00 00 06 01 03 00 60 00 04

编辑成语句如下：

发送帧报文预写

接收帧设定

编写完成后、上电、在线、传送，切换至监视：

读入5mA信号时的读数

至此，8082E可以完成通讯；

3.2.4 CK-3168E

根据3.2.1 前半部分进行程序配置，并参照3168E说明书，对地址和报文进行编写：

3168E 读入03指令报文：

00 00 00 00 00 06 01 03 00 02 00 02 （为便于叙述和举例，读取前两组寄存器）

3168E设置梯形图语句

编译完成后，进行上电、在线、传送、运行，手动置位W8.00、W0.00后通讯开始，CK-3168E模块开始闪烁通讯灯。

通道0 读数为E6，通道1读数为36B0

接入了热电阻的端口读数为E6，230（23.0℃），未接入热电阻的端口读书为14000；

至此，CK-3168E通讯成功；

3.2.5 CK-DA08ETH

根据3.2.1 条进行初始设置，建立标签及网络设定。

参照CK-DA08ETH说明书，发送通道指令的报文如下（以两个通道举例）：

00 00 00 00 00 0B 01 10 00 40 00 02 04 XX XX XX XX；

其中XX 通道指令数值，可通过在内存监视中设置，也可以设置标签进行写入；用户可根据自身程序应用进行选择。

写入报文预设

将写入套接字D16013 值修改为17，报文中共有17个字节。

传输字节数

写入的两处数据应当在D106低位及D107高位、D107低位+D108高位；

编译、上电、在线、传送、开启监视界面：

初始数值

通过编辑数据，

通道0：10000（0x2710）；通道1：15000（0x3A98）

然后测量端口电流：通道0约为9.9mA，通道1为14.9mA；

数据写入状态

至此，通讯成功。

注意：在例程使用过程中，需要关注套接字D16017的状态；

例程运行时，手动使能w8.00是的预设帧头能写入对应寄存器，并根据需要置位w0.00（通讯开始）和w0.02（通讯停止），当需要通讯停止时，应首先使用w0.02进行连接端口，否则会导致通讯开始时D16017有状态反馈，导致通讯无法建立。