使用说明

概述

本文档旨在对昆仑通态系列人机界面与CK系列模块连接，通过Modbus TCP通讯协议进行通讯的过程进行辅助说明，帮助用户更好地使用CK系列模块。

昆仑通态MCGS触摸屏带网口的设备均支持ModbusTCP通讯，可直接采集CK模块读取内容，本文将以某一款触摸屏进行通讯示例。

本文内容提到的例程中的配置部分可根据用户实际情况进行修改。

环境

1.1硬件:

测试主机: MCGS 1071it

测试电源: DC 24V;

测试模块: CK-5162E、CK-DA08ETM、CK-1081E、CK-8082E、CK-3168E

1.2软件:

MCGS pro；

配置及使用

3.1硬件连接：

参照CK系列模块手册进行电源及网络连接，直接通过网线将MCGS触摸屏与CK模块网口相连即可；

注意：连接前需要将各个模块IP地址设置为不同地址，且处于同一网段。

3.2软件设置

首先开启MCGS 建立项目（本文所用例程名为：MCGSTcptest+模块号）

选择所使用的机型（TPC1031Kt），随后确定进入下一步；

3.2.1 CK-5162E 通讯

建立项目

在默认画面中点击设备窗口

在设备组态中，建立“TCP/IP父设备”

设备组态

设备组态建立内容

右键点击通用TCPIP父设备条目，进行属性编辑，其中触摸屏地址为192.168.1.99，待测试的CK模块默认为192.168.1.30，modbus通讯端口为502，CK模块作为服务端，触摸屏作为客户端。

设备属性编辑

随后，在实时数据库中建立CK-5162E各个开关量端口的变量。

数据库变量表

此时返回“设备组态”，填入端口映射，并把建立的变量与映射地址进行关联；

变量与端口映射

设置完成后，进行画面编辑，左侧为DI输入指示，当有高电平输入时亮起绿灯，低电平输入产生时则仅有文字显示，右侧为输出按钮，按住则持续输出低电平至对应端口为真，松开则复位：

CK-5162E测试画面

进行组态检查，设备上电、编译后下载，运行后，CK-5162E通讯灯正在闪烁，进行测试：

输入端持续产生高电平

此时DI00输入低电平

画面反应DI00有低电平输入

点击CK5162E DO000，可在CK模块DI00端口上检测到低电平（0.6V），否则为高电平（2.5V）；

至此通讯成功；

3.2.2 CK-DA08ETH

参考3.2.1 完成硬件连接及通讯设置，本条目仅进行不同点的说明；

通讯配置完成后，进行数据库及端口映射编写；

DA08ETH端口映射

内部变量设置

画面编辑内容如下，含8个输入框对应8个通道：

CK-DA08ETH画面设定

编译、上电、下载运行：

可见，在没有输入的情况下，端口数据被强制写为4000（），修改大于4000后，可在各个端口测到相应电流值：

端口AO0输入15000

端口AO0输入15000后测得电流大约为14.8mA

至此，通讯成功。

3.2.3 CK-8082E

参考3.2.1 完成硬件连接及通讯设置，本条目仅进行不同点的说明；

通讯配置完成后，进行数据库及端口映射编写；

数据库编写

数据映射设定

画面编辑，8个标签代表8个输入端：

8个标签代表AI0-AI7

编译、上电、下载，运行

向AI0端口输入10mA 信号，获得输入值为：10130；

CK-8082E端口读入情况

至此，通讯成功；

3.2.4 CK-3168E

参考3.2.1 完成硬件连接及通讯设置，本条目仅进行不同点的说明；

通讯配置完成后，进行数据库及端口映射编写；

CK-3168E数据库设置

CK-3168E端口映射

编辑采集画面：

CK-3168E端口数据

编译、上电、下载、运行；

在端口TD0+、TD0-之间接入PT100，放入24℃左右的介质中，观察TD0端口输入；

TD0采集数据

可得，TD0端口读取为23.9℃（239）。TD1-TD15端口因未连接内容，读数为14000。至此，通讯成功

3.2.5 CK-1081E

参考3.2.1 完成硬件连接及通讯设置，本条目仅进行不同点的说明；

通讯配置完成后，进行数据库及端口映射编写；

新建数据库

端口映射及字节顺序设置

设置画面如下，读取端口信息及对传感器0位进行置位；

测试画面编辑

编译、通电、下载，运行：

上电读取状态

在以上状态，得知CK1081E S0和S1通道不在0位；

在CK1081Ezero0 输入框中输入0x77359400（置零校准命令）

CK1081E端口校准命令

得到以下内容：

端口S0 被置零；至此、通讯成功；